СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА ОРЛОВСКОЕ

Убинского района Новосибирской области

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1 Общие сведения | 5 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1 Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения | 13 |
| 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды | 15 |
| 1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения | 15 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 17 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 18 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 18 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения | 19 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов | 19 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 20 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета | 21 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 22 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 22 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения | 22 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды | 23 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды | 23 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 23 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке | 24 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по группам абонентов | 24 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 24 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 25 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 25 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 25 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий | 25 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 26 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 26 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 26 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | 26 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен | 26 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения | 27 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 27 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 27 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды | 28 |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 28 |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов | 28 |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке | 29 |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | 29 |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 29 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения | 29 |
| Приложение 1 Графическая схема существующей системы холодного водоснабжения с. Орловское | 30 |
| Приложение 2 Графическая схема модернизированной системы холодного водоснабжения с. Орловское | 31 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Схема водоснабжения и водоотведения  с. Орловское на 2014-2024 г.

Местонахождение проекта:  Новосибирская область, Убинский район                с. Орловское.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года         № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

•	определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

•	определение возможности подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

•	повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

•	минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

•	обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением;

•	строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения сельского поселения;

•	улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9) органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации   обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Схема водоснабжения муниципального образования разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Территория Орловского сельсовета расположена на севере Убинского района Новосибирской области на расстоянии 257 км от областного центра                         г. Новосибирска, в 35 км от районного центра с. Убинское и в 35км от ближайшей железнодорожной станции «Убинская». Протяженность поселения с севера на юг составляет 15 км и с запада на восток - 32,3 км. На территории Орловского поселения расположены три населенных пункта – село Орловское, деревня Ачеканка, деревня Новобородино.

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству на 01.01.2013г. за Орловским сельсоветом закреплена территория в 33918,0 га, в том числе площадь населенных пунктов составляет 122,0 га.

Источником водоснабжения с. Орловского являются подземные воды, используемые для целей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

ДАННЫЕ ПО НАСЕЛЕНИЮ СЕЛА ОРЛОВСКОЕ

ТТабл.1

| Наименование характеристики | Численный показатель |
| --- | --- |
| Численность населения на 01.01.14, в т. ч.: | 260 |
| -работающих | 110 |
| -не работающих | 41 |
| -пенсионеров | 55 |
| -учащихся | 36 |
| -дошкольного возраста | 18 |
| -женщин | 112 |
| -мужчин | 94 |

НАЛИЧИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Табл.2

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | В том числе |  | Число проживающих, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | в многоквартирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд - всего | 5,319 | 2,726 | 2,26 | 0,26 |
| в том числе в собственности: | 3,614 | 2,698 | 0,925 | 0,164 |
| муниципальной | 1,705 | 0,037 | 1,335 | 0,096 |

ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Табл.3

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в т.ч. централизованным | водоотведением (кана лизацией) | В т.ч. централизованным | отопле- нием | в т.ч. централизованным | ГВС | В т.ч. централизованным | Ваннами (душами) |  |
| Площадь жилых помещений, м2 | 5,319 | 2285,0 | 2285,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Число проживающих, тыс. чел. | 0,26 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |  |

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

ТТабл.4

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |
| МКУК «Орловский СКЦ» | Холодное водоснабжение | 15,0 | 16,28 | 18,05 | 18,66 |

ИНФОРМАЦИЯ ПО СКВАЖИНАМ И ВОДОНАПОРНЫМ БАШНЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА

Табл. 5

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Пользователь | Эксплуатирующая организация | Год ввода | Износ | Санитарная зона | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Скважина №16430 | ул. Зеленая | Администрация Орловского сельсовета | МКУК «Орловский СКЦ» | 1980 | 100 | есть | Неуд. |
| 2. | Скважина №16431 | ул. Зеленая | Администрация Орловского сельсовета | МКУК «Орловский СКЦ» | 1980 | 100 | есть | Неуд. |
| 3. | Скважина №11 | ул. Зеленая | Администрация Орловского сельсовета | МКУК «Орловский СКЦ» | 2013 | - | есть | Отл. |
| 4. | Водонапорная башня Рожновского емкостью 25 м3 | ул. Зеленая | Администрация Орловского сельсовета | МКУК «Орловский СКЦ» | 1980 | 100 | есть | Неуд. |

ОБЪЕКТЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ С.ОРЛОВСКОЕ

Табл.6

| №п/п | Наименование объектов водопроводной сети | Ед. изм. | Количество | Год введения в эксплуатацию | Износ % | Балансовая стоимость Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные скважины: -№16430 -№16431 -№11 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 1980 1980 пробурена в 2013г ввод в 2014г | 100 100 5 | 27,83 27,83 2207,6 |
| 2 | -ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 | 2013 | 5 | 67,35 |
| 3 | Магистральные водопроводные трубы, в том числе: |  |  |  |  | 1900,00 |
| 4 | -полиэтиленовые Ø110 | м | 2900,0 | 2010 | 15 |  |
| 5 | -полиэтилен Ø50 | м | 100,0 | 2010 | 15 |  |
| 6 | Смотровые колодцы | шт. | 17 | 2010 | 15 |  |
| 7 | Водозаборные колонки | шт. | 17 | 2010 | 15 |  |
| 8 | Пожарные гидранты | шт. | 2 | 2010 | 15 |  |
|  |  |  | Всего: |  | 4230,61 |  |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН с. ОРЛОВСКОЕ

1.1Технико-экономическое состояние централизованных

систем водоснабжения

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление

территорий на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения населенного пункта с. Орловское служат подземные воды.  Водозаборные сооружения расположены в западной части        с. Орловское.  На территории с. Орловское функционируют две насосных станции  (над скважинами): одна рабочая и одна резервная, которые введены в эксплуатацию в 1980 г. (№16430 и №16431),  физический износ 100% , одна новая №11 (пробурена в 2013 г.) планируемый год ввода в эксплуатацию 2014 г.  и водонапорная башня Рожновского V=25 м3, используемая как накопительная емкость для хранения неприкосновенного пожарного запаса. Во всех станциях установлены насосы марки ЭЦВ-6-16-75.  Максимальная производительность водозабора 6 м3/час. Водопроводные сети общей протяженностью около 3 км из полиэтиленовых труб. Замена сетей водоснабжения была произведена в 2010 г.

Качество воды, подаваемое потребителям, согласно протоколу исследований питьевой воды № 693 от 07.04.2023г  не соответствует СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода питьевая централизованного водоснабжения." по содержанию железа (превышение в 6,7 раза), мутности (превышение в 10,3 раза), общей жесткости (превышение в 2,02 раза).

В  2011 году на хозяйственно-питьевой водопровод был установлен фильтр обезжелезивания воды «Водопад» производительностью 20м3/час, предназначенный для удаления из подаваемой воды потребителю железа.

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории                      с. Орловского осуществляется по закрытым водопроводным сетям. Для горячего водоснабжения потребители используются водонагреватели.

Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории с. Орловское осуществляет МКУК «Орловский СКЦ».

В с. Орловское централизованная система водоотведения отсутствует.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения

В настоящее время на всей территории с. Орловское имеются централизованные системы водоснабжения. Только  34,6%  населения подключены к центральной системе водоснабжения. Остальные 65,4 % используют воду из водопроводных колонок.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

На территории с. Орловское  находится одна технологическая зона с централизованной системой  водоснабжения, сети водоснабжения которых эксплуатируются  МКУК «Орловский СКЦ».

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозаборные сооружения расположены на окраине в западной  части с. Орловское. Водозаборными сооружениями являются три скважины, две из которых (№16430 и №16431) имеют физический износ 100% введены в эксплуатацию в 1980 г. и одна №11 новая пробурена в 2013 г, предполагаемый ввод в эксплуатацию 2014г.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

Очистные сооружения на сетях водопровода представляют собой фильтр обезжелезивания воды производительностью 20 м3/час, предназначенный для удаления из воды железа, по другим показателям вода, подаваемая потребителям, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода питьевая централизованного водоснабжения."

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций

Водозаборные сооружения расположены на окраине западной части                      с. Орловское.

Насосные станции (над скважинами) введены в эксплуатацию в 1980 году и на данный момент имеет физический износ составляет 100%. Замена насосов производилась в 2013 г износ составил 5%. Максимальная производительность водозабора составляет  6 м3/час.

Для более эффективной работы насосного оборудования скважин необходимо установить частотные регуляторы на насосы.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения

Протяжённость водопроводных сетей 3,0 км. Разводящие сети эксплуатировались с 1980 года, в 2010 году произведены работы по реконструкции водопровода с устройством нового водопровода из полиэтиленовых труб Ø50-Ø110 по ГОСТ 18599-2001, устройством новых колодцев, пожарных гидрантов.

Табл. 7

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| с. Орловское | 3000,0: - Ø110-2900,0 м; -Ø50-100,0 м. | 15 |

Д) Существующие технические и технологические проблемы

В настоящее время на всей территории с. Орловское имеются централизованные системы водоснабжения, обеспечивающие население водой «технического» качества  (не соответствие по мутности, общей жесткости). Отсутствие узлов учета воды, как на водозаборе, так и у потребителей, в связи с этим имеются неучтенные потери.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения

На территории с. Орловское отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных водонагревателей (для потребителей, подключенных к центральному водопроводу).

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Село Орловское не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является                    администрация Орловского сельсовета. Сети водоснабжения эксплуатируются коммунальной организацией МКУК «Орловский СКЦ». Организация предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению и тесно взаимодействует с администрацией Орловского сельского поселения.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на всей территории с. Орловское имеются централизованные системы водоснабжения, обеспечивающие население водой «технического» качества.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по строительству новых участков водопровода, подключение таких объектов как клуб, школа, детский сад, администрация, подключение всех жилых домов к системе центрального водоснабжения, установку павильона чистой воды, а также мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения  должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения с. Орловское к централизованным системам водоснабжения.

Изменение численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 8.

Табл.8

| № п/п | Населенные пункты | Количество проживающего населения на 01.01.2014г | Планируемое количество населения на 2024 г | Количество хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Орловское | 260 | 300 | - |
|  | Итого | 260 | 300 | - |

- динамика изменения численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2024 года) не изменится и составляет 144 м3/сут.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Зоны санитарной охраны существующие.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей предусматривается установить счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения муниципального образования                   с. Орловское питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на установку павильона чистой воды в с. Орловское;

- строительство новых водопроводных сетей с установкой узлов учета;

- установка частотных преобразователей на скважины;

- установка в колодцах дополнительной запорно-регулирующей арматуры и фитингов для подключения всей жилой застройки.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- введение в эксплуатацию новых водозаборов;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Табл.9

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Вода использованная потребителем, тыс.м3/год | 15,87 | 15,57 | 15,42 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 0,00208 | 0,00208 | 0,0024 |
| Собственные нужды, тыс. м3/год | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
| Объем реализации, м3/сут: | 54,38 | 53,31 | 52,81 |
| Население, м3/сут | 17,26 | 16,92 | 16,75 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 1,2 | 1,23 | 1,26 |
| Прочие потребители, тыс. м3/сут | 35,92 | 35,16 | 34,8 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории с. Орловское отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки водонагревателей (в домах, подключенных к системе центрального водоснабжения). Учет потребляемой воды не ведется.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

водоснабжения

На территории с. Орловское находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входят один населенный пункт:        с. Орловское, сети водоснабжения которого эксплуатируются коммунальной организацией МКУК «Орловский СКЦ».

Баланс подачи питьевой воды на территории с. Орловское см. табл. 10.

Табл.10

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление 2013 г |
| --- | --- | --- |
| с. Орловское |  |  |
|  | с. Орловское | 15,42 м3 |
|  | Итого | 15,42 тыс. м3 |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

В связи с тем, что данные о фактическом потреблении воды по группам абонентов отсутствуют, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

Табл.11

| № п/п | Группа абонентов | Норма потребления л/сут. | Состояния на 2014г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут |
| Население |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 35 | 170 | 5,95 |
| 2 | Жилая застройка с водопроводом | 120 | 90 | 10,8 |
|  | Итого: |  | 260 | 16,75 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 50 | 11 | 0,825 |
| 2 | Школа | 10 | 36 | 0,43 |
|  | Итого: |  | 15 | 1,26 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |
| 1 | Содержание КРС в крестьянских хозяйствах | 100,0 | 184 | 18,4 |
| 2 | Содержание КРС (молодняк) в крестьянских хозяйствах | 30,0 | 160 | 4,8 |
| 3 | Содержание лошадей в крестьянских хозяйствах | 60,0 | 10 | 0,6 |
| 4 | Содержание свиней в крестьянских хозяйствах | 15,0 | 8 | 0,12 |
| 5 | Содержание овец в крестьянских хозяйствах | 10,0 | 275 | 2,75 |
| 6 | Содержание коз в крестьянских хозяйствах | 10,0 | 5 | 0,05 |
| 7 | Содержание кур в крестьянских хозяйствах | 1,0 | 988 | 0,988 |
|  | Итого: |  | 1630 | 27,7 |
| Производственный сектор |  |  |  |  |
| 1 | Машина легковая | 300 | 1 | 0,3 |
| 2 | Машина грузовая | 500 | 1 | 0,5 |
| 3 | Трактор | 500 | 1 | 0,5 |
| 4 | Котельная | 500 | 2 котла | 1,0 |
|  | Итого: |  |  | 2,3 |
| 5 | Неучтенные расходы | 10% |  | 4,8 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 52,81 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с дворовыми колонками – 35 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом– 120 л/чел. в сутки;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- дошкольные образовательные учреждения -50 л на одного ребенка.

-школа -10 л на одного учащегося.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02.-84).

Пожаротушение  предусмотрено из пожарных гидрантов.

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 12.

Табл. 12

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 54,38 | 53,31 | 52,81 |
| Максимальное суточное потребление воды, м3/сут | 65,26 | 63,97 | 63,37 |

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в с. Орловском  зарегистрировано 38 потребителей воды (36 жилых домов, школа и детский сад), установленных счетчиков учета воды нет. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.                                                                        Табл. 13

|  | 2014 г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность источников водоснабжения | 144 м3/сут |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 52,81 м3/сут |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 63,37 м3/сут |
| Резерв/дефицит | Резерв 91,19 м3/сут |

На перспективу развития поселка предусматривается обеспечение питьевым водоснабжением проектируемой индивидуальной жилой застройки.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом     различных сценариев развития поселения

Табл.14

|  | 2024 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потрбление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальносуточное) м3/сут | Резерв/ дефицит м3/сут |
| Горячей | - | - | - |  |
| Питьевой | 144,0 | 52,81 | 63,37 | Резерв 91,19 |
| технической | - | - | - | - |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в с. Орловское отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 15.

Табл.15

|  | Потребление воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м3 | Суточное тыс. м3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/сут | Годовое тыс. м3/сут | Суточное тыс. м3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/сут |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 19,28 | 0,05281 | 0,063372 | 19,7 | 0,05397 | 0,06476 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды

На территории с. Орловское находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входят объекты и сети водоснабжения, эксплуатируемые  МКУК «Орловский СКЦ».

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2024 г.

Табл. 16

| № п/п | Застройка | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут | Максимальный суточный расход воды в . м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка с дворовыми колонками | Чел. | - | 35 | - |
| 2 | Жилая застройка с водопроводом | Чел. | 300 | 120 | 36,0 |
| 3 | Прочие потребители |  | - | - | 17,97 |
|  | Итого |  |  |  | 53,97 |

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом, и рассчитывается в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов.

Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счетчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке

Табл.17

|  | 2014 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годов. Тыс.м3/сут | Суточн. Тыс.м3/сут | Годов. Тыс.м3/сут | Суточн. Тыс.м3/сут |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м3 | 0,0024 | 0,0000066 | 0,001 | 0,0000027 |
| Горячая | - | - | - | - |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов

Табл.18

| № п/п | Группы абонентов | Норма потребления л/сут на чел. | 2024 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут |
| 1 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 35 | - | - |
| 2 | Жилая застройка с водопроводом | 120 | 300 | 36,0 |
|  | Итого |  |  | 36,0 |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) | 35 | 15 | 0,53 |
| 4 | Школа | 12 | 40 | 0,48 |
| 5 | Клуб | 7 | 160 | 1,1 |
|  | Итого |  |  | 2,11 |
| 6 | Неучтенные расходы |  |  | 15,86 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 53,97 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Табл.19

|  | 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м3/сут | Годовое тыс. м3/сут | Суточное м3/сут | Макс. Суточное м3/сут | Резерв/Дефи-цит м3/сут |
| Горячая: | - | - | - | - | - |
| Питьевая: | 144,0 | 19,7 | 53,97 | 64,76 | Резерв 90,03 |
| Техническая: | - | - | - | - | - |

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Функции гарантирующей организации выполняет МКУК «Орловский СКЦ».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1. Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

2. Подключение школы, клуба, детского сада, администрации с установкой приборов учета воды;

3. Установить частотные преобразователи на скважины;

4. Произвести закольцовку водопроводной сети согласно п.8.4                             СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

5. Проектирование и установка павильона чистой воды, для питьевых целей;

6. Устройство запорно-регулирующей арматуры и фитингов в колодцах для подключения оставшихся потребителей.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

-2014-2017гг. – установка приборов учета на водозаборе и потребителей;

- 2018-2024 гг. - строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшейся части населения, установка запорной арматуры и фитингов;

- 2019-2020 гг. – закольцовка магистрального водопровода;

-2024 г.- установка павильона чистой воды для питьевых целей;

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий

А) Строительство новых водоводов для полного обеспечения населения поселка питьевым водоснабжением от группового водопровода;

Б) Закольцовка сети:

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, для обеспечения требований пожарной безопасности.

В) Строительство станции водоподготовки необходимо:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза различных заболеваний.

Г) установка приборов учета воды для снижения потерь и неучтенных расходов.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

До 2024 года в с. Орловское планируется модернизировать водопроводные сети (произвести закольцовку), в 2014 г будет введена в эксплуатацию новая скважина №11, мероприятия по строительству новых участков водопровода для того, чтобы обеспечить подключение всех абонентов с. Орловское к магистральному водопроводу. Также планируется  строительство станции водоподготовки, для очистки воды.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В с. Орловское отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в с. Орловское зарегистрировано 38 потребителей воды, счетчики учета воды отсутствуют. При выполнении работ по строительству новых водопроводов планируется подключение всего населения к водопроводу с установкой приборов учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения  и  других потребителей коммерческими приборами учета воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Существующая схема водоснабжения с. Орловское прилагается                     см. Приложение 1.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Строительство новых насосных станций и водонапорных башен в расчётный срок не планируется. До 2024 года в с. Орловское планируется модернизировать водопроводную сеть и установить станцию водоподготовки.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Планируется на расчетный период обеспечить 100% потребителей                   с. Орловское внутренним водопроводом.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Существующая и модернизированная схема водоснабжения с. Орловское прилагается (см. Приложение 1, Приложение 2). Новую скважину №11 планируется запустить в 2014 г.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д.    Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории с. Орловское не производится. В настоящее время на станции обезжелезивания воды «Водопад», для удаления  железа используется загрузка из альбитофира  различной фракции.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

-851 тыс. руб. – закольцовка системы водоснабжения с устройство узлов учета на водозаборе;

- 2580 тыс. руб. - строительство  станции водоподготовки;

-3944 тыс. руб. – подключение остальных потребителей к сетям центрального водоснабжения;

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1 Показатели качества питьевой воды

Согласно протоколу исследований питьевой воды № 693 от 07.04.2023г  не соответствует СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода питьевая централизованного водоснабжения." по содержанию железа (превышение в 6,7 раза), мутности (превышение в 10,3 раза), общей жесткости (превышение в 2,02 раза).

В 2011 г. для удаления железа был установлен безреагентный фильтр обезжелезивания «Водопад», по остальным показателям контроль не ведется. Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.  В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству станции водоподготовки, которая позволит обеспечить  потребителей питьевой водой в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода питьевая централизованного водоснабжения." и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций  не  проводится. Необходимо провести мероприятия по реконструкции (закольцовка) сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке

На данный момент в с. Орловское зарегистрировано 38 потребителей воды, счетчики учета воды не установлены.  На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

1. 851 тыс. руб. - закольцовка системы водоснабжения с устройство узлов учета на водозаборе необходимо:

- для бесперебойной подачи воды потребителю;

- для обеспечения требований пожарной безопасности;

-для снижения потерь.

2. 2580 тыс. руб.- установка станции водоподготовки необходимо:

- для улучшения качества воды подаваемой потребителю.

3. 3944 тыс. руб. - подключение остальных потребителей к сетям центрального водоснабжения необходимо:

- для обеспечения населения сельского поселения водопроводом с учетом перспективного роста.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.